2. НАМАГНИЧИВАНИЕ МАГНИТОПРОВОДОВ

ТРАНСФОРМАТОРОВ

2.1. Расчет магнитной цепи, намагничивающий ток и ток холостого хода

Каждая линия основного магнитного Φпотока проходит через ярма и стержни трансформатора. Между ярмами стержнями есть не магнитные воздушные промежутки δ, называемыми стыками. Таким образом, магнитная цепь трансформатора состоит из участков отличающихся друг от друга своими геометрическими размерами и физическими свойствами. Практически магнитную цепь трансформатора делят на три участка с одинаковыми площадями сечений, вдоль которых напряженность магнитного поля одинакова  (рис.2.1, а):

а)

Рис.2.1 Магнитные цепи трехфазного (а) и однофазного (б)

трансформаторов

б)

1.Стержень трансформатора. Длина магнитной линии lС, индукция магнитного поля данного участка BС, напряженность магнитного поля HС.

2. Ярмо трансформатора. Длина магнитной линии lЯ, индукция магнитного поля на  этом участке BЯ, напряженность магнитного поля HЯ.

3. Стыки между пластинами ярма  и  стержня. Длина магнитной линии δ, индукция магнитного поля в стыке Bδ, напряженность магнитного поля Hδ.

Для определения тока холостого тока и установления зависимости между намагничивающим током и основным магнитным потоком проводят расчет магнитной цепи трансформатора на основе закона полного тока:

Hdl=i 					(2.1)

На практике решение кругового интеграла достаточно трудная задача, поэтому интеграл Hdlзаменяют на сумму магнитодвижущих сил соответствующих участков, а сумму токов iна м.д.с. первичной обмотки в режиме холостого хода. Тогда для однофазного трансформатора вместо равенства (2.1) с учетом прохождения магнитной линии потока Φ дважды по участкам  стержней и ярм получим:

2⋅HС⋅lС+2⋅HЯ⋅lЯ+Hδ⋅nδ⋅δ=2⋅I0р⋅w1,		(2.2)

где HС, HЯ, Hδ−напряженности магнитного поля соответственно в стержне, ярме и стыке; lС, lЯ− средняя длина соответствующего участка стержня и ярма; δ−немагнитный зазор (стык) между пластинами ярма и стержня (для шихтованного магнитопровода δ=0.035−0.05 мм); nδ− число стыков (для однофазных трансформаторов nδ=4, для трехфазных nδ=7); I0р− действующее значение реактивной составляющей тока холостого хода. МДС обмотки определяется по амплитудному значению реактивного тока, поэтому правая часть выражения (2.2) увеличена в 2 раз.	Слагаемые в выражении (2.2) представляют сумму МДС отдельных участков магнитной цепи.

МДС – это интегральная характеристика магнитного поля, служащая мерой энергии, затраченной на установления этого поля (т.е. причина образования этого поля). МДС так же называют магнитным напряжением или потенциалом магнитного поля.

Сумма выражения (2.2) – МДС первичной обмотки трансформатора в режиме холостого хода. Запишем выражение (2.2) через соответствующие МДС:

2⋅FС+2⋅FЯ+nδ⋅Fδ=F0,				(2.3)

здесь FС=HС⋅lС− МДС стержня; FЯ=HЯ⋅lЯ− МДС ярма; Fδ=Hδ⋅lδ− МДС стыка (зазора); F0=2I0р⋅w1− МДС первичной обмотки трансформатора в режиме холостого хода.

Напряженности поля HС и HЯ определяются по кривой намагничивания стали, из которой изготовлен магнитопровод BС(Я)=f(HС(Я)). Значения индукции в стали стержня или ярма определяют по формуле:

BС(Я)=ΦПС(Я)=U1ф4.44⋅f1⋅w1⋅ПС(Я),			(2.4)

где ПС(Я)=BС(Я)⋅Φ− соответственно площадь стержня или ярма.

Напряженность поля в немагнитном зазоре определяют исходя из индукции зазора Bδ и магнитной проницаемости зазора μ0=4⋅π⋅10−7 Гн/м:

Hδ=Bδμ0 						(2.5)

В формуле (2.5)  индукцию зазора Bδпринимают равной индукции стержня Bδ=BС.

Намагничивающим током трансформатора называют реактивную составляющую  тока холостого хода I0p, потребляемую из сети для создания магнитного поля.

В режиме холостого хода первичная обмотка трансформатора потребляет из сети реактивную мощность для образования МДС, необходимой для создания в магнитопроводе основного магнитного потока  Φ. Решая (2.2) получим действующее значение (среднее за период) намагничивающего тока I0p для однофазного трансформатора:

I0р=2⋅HС⋅lС+2⋅HЯ⋅lЯ+nδ⋅Hδ⋅lδ2⋅w1			 (2.6)

В трехфазном трансформаторе (рис.2.1, б) определяют намагничивающий ток отдельно для  фаз крайних стержней I0р.кр с учетом того, что  nδ=3  и намагничивающий ток фазы среднего стержня I0р.ср при nδ=1:

I0р.кр=HС⋅lС+2⋅HЯ⋅lЯ+nδ⋅Hδ⋅lδ2⋅w1;			(2.7)

I0р.ср=HС⋅lС+nδ⋅Hδ⋅lδ2⋅w1				(2.8)

Расчетное значение намагничивающего тока принимают равному среднему арифметическому:

I0р=2⋅I0р.кр+I0р.ср3				(2.9)

Намагничивающий ток I0p можно определить и через реактивную (намагничивающую) мощность, потребляемую трансформатором в режиме холостого хода (мощность необходимая для намагничивания магнитопровода):

Q0=m⋅S0⋅sinϕ0=m⋅U1ф⋅I0⋅sinϕ0=m⋅U1ф⋅I0р, 		(2.10)

где m− число фаз; U1ф− фазное напряжение первичной обмотки, S0− полная мощность, потребляемая фазой трансформатора на холостом ходу; I0− полный ток холостого хода одной фазы (стержня); ϕ0− угол между током холостого хода и фазным напряжением первичной обмотки.	Намагничивающую мощность рассчитывают по формуле:

Q0=qС⋅GС+qЯ⋅GЯ+qδ⋅nδ⋅Пδ, 		(2.11)

где qС, qЯ, qδ− удельные намагничивающие мощности соответственно стержня, ярма, стыка определяемые по таблицам в зависимости от индукции; GС, GЯ− масса стали одного стержня и ярма,Пδ− площадь зазора в стыке.

Активная составляющая тока холостого хода  I0а потребляется трансформатором для покрытия активных потерь мощности р0 (нагрева) магнитопровода и первичной обмотки.

Потери энергии в магнитопроводе - магнитные потери обусловлены явлением  гистерезиса и вихревых токов  при переменном магнитном потоке. Магнитные потери приблизительно пропорциональны квадрату индукции.

Потери энергии в первичной обмотке – электрические потери, обусловлены активным сопротивлением этой обмотки. Электрические потери пропорциональны квадрату тока.

Следует отметить, что электрические потери мощности на холостом ходу трансформатора значительно меньше магнитных. Поэтому в дальнейшем полагаем, что активные потери мощности трансформатора  в режиме холостого это преимущественно магнитные потери.

Ток I0а -определяется как:

I0а=р0m⋅U1ф.					(2.12)

Потребляемую активную мощность трансформатора в режиме холостого хода (магнитные потери) определяют по приближенной формуле Штейнметца:

Р1=р0=рмг=р1.050⋅f50β⋅1i(Bi⋅Gi),		(2.13)

здесь рмг− магнитные потери; р1.050− удельные потери в стали на единицу массы при частоте 50 Гц и индукции 1 Тл; f− частота перемагничивания; β− показатель степени, зависящий от марки стали. Обычно β=1.3−1.5; Bi− индукция в соответствующей части магнитопровода; Gi− масса соответствующего участка магнитопровода.

Рис. 2.2. Ток холостого хода трансформатора и его составляющие.

Полный ток холостого хода трансформатора имеет две составляющие (рис. 2.2): намагничивающую (реактивную)  с действующим значением I0p, создающую основной магнитный поток Φ совпадающую с ним по фазе, и активнуюI0а, идущую на покрытие магнитных и электрических потерь и практически совпадающую по фазе с первичным напряжением:

I0=I0р+I0р				(2.14)

или

I0=Ioa2+I0p2				(2.15)

В трансформаторах общепромышленного назначения активная составляющая I0а не превышает 10 % от полного тока I0, поэтому она оказывает весьма малое влияние на значение тока холостого хода. Форма кривой тока холостого хода определяется в основном кривой намагничивающего тока.

В силовых трансформаторах ток холостого хода не превышает 	0,3 – 3 % от номинального значения тока.  При увеличении мощности значение тока холостого хода относительно номинального уменьшается.

2.2. ЭДС первичной и вторичной обмоток трансформатора.

Форма намагничивающего тока и магнитного потока

однофазного трансформатора

Рассмотрим процесс намагничивания однофазного трансформатора для режима холостого хода. Как показано в 2.1 намагничивающим током в этом режиме является потребляемый первичной обмоткой ток холостого хода, если пренебречь магнитными потерями в магнитопроводе и электрическими потерями в обмотке. Т.е. потребляемый трансформатором на холостом ходу ток чисто реактивный. Величина этого тока в силу высокой магнитной проницаемости стали магнитопровода невелика, и не превышает 3 % номинального тока. При этом падением напряжения на сопротивлении первичной обмотки z1⋅i1 в (1.6) можно пренебречь. В этом случае приложенное к первичной обмотке напряжение u1 будет в основном уравновешиваться наведенной в первичной обмотке ЭДС e1:

u1=−e1=−w1dΦdt=U1msinωt=E1msin(ωt−π).		(2.16)

Выражение (2.16) называют напряжением первичной обмотки идеального трансформатора.

В идеальном трансформаторе отсутствуют потери активной мощности, т. е. сопротивление обмоток и потери в стали магнитопровода равны нулю, а также отсутствуют потоки рассеяния. Магнитный поток Φ, созданный МДС первичной обмоткой трансформатора сцеплен с обеими обмотками и полностью замыкается по магнитопроводу.

Согласно (2.16), в идеальном трансформаторе ЭДС должна иметь ту же форму кривой, что и напряжение u1, но находиться относительно его в противофазе. Решая (2.16) относительно потока Φ, получим:

Φ=−E1mw1sin(ωt−π)⋅dt=E1mω⋅w1⋅sinωt−π2=Φm⋅sinωt−π2,	(2.17)

где

Φm=E1mω⋅w1 					(2.18)

− амплитудное значение магнитного потока.

Из (2.17) с учетом (2.16) следует, что если первичное напряжение трансформатора синусоидально, то и магнитный поток идеального однофазного трансформатора также синусоидален. При этом поток Φотстает от напряжения сети  u1 на угол π2 и опережает наведенную им ЭДС e1 на угол π2.

Согласно (2.18), амплитудные значения ЭДС первичной и вторичной обмоток:

E1m=ω⋅w1⋅Φm=2⋅π⋅f1⋅w1⋅Φm,			(2.19)

E2m=ω⋅w2⋅Φm=2⋅π⋅f1⋅w2⋅Φm.			(2.20)

Действующие значения ЭДС обмоток трансформатора:

E1=E1m2=4,44⋅f1⋅w1⋅Φm,				(2.21)

Е2=Е2m2=4,44⋅f1⋅w2⋅Φm.				(2.22)

Таким образом, синусоидальный магнитный поток наводит в обмотках идеального трансформатора синусоидальные ЭДС, что позволяет записать (2.16) в комплексной форме:

U1=−Е1.						 (2.23)

Полученное уравнение позволяет оценить многие явления, возникающие в рабочем процессе трансформатора. В соответствии с (2.21) и (2.23) амплитудное значение потока в магнитопроводе трансформатора:

Φm=E14,44⋅f1⋅w1=U14,44⋅f1⋅w1		.(2.24)

Амплитудное значение намагничивающего тока возбуждающего магнитный поток Φ в идеальном трансформаторе определим из (1.3):

I0рm=Φmw1⋅Rμ.				(2.25)

С учетом (2.24):

I0рm=U14,44⋅f1⋅w12⋅Rμ.				(2.26)

6

5

4

3

2

1

Рис. 2.3. Построение кривой намагничивающего

тока трансформатора

Следовательно, намагничивающий ток трансформатора при заданной частоте сети f1 и числе витков первичной обмотки w1 определяется как напряжением сети, так и значением магнитного сопротивления магнитопровода Rμ. Это сопротивление в основном определяется степенью насыщения магнитопровода. Если магнитопровод трансформатора не насыщен, то намагничивающий ток I0р−синусоидальный, если магнитопровод насыщен, то ток  I0р несинусоидальный. Но в любом случае намагничивающий ток совпадает по фазе с магнитным потоком Φ. В насыщенном трансформаторе ток I0р определяется по кривой намагничивания Φ=f(i0р) представленной на рис.2.3 в первом квадранте. Кривую намагничивания можно получить расчетным или опытным путем. Расчетным путем задача решается расчетом магнитной цепи трансформатора для различных значений магнитного потока (магнитной индукции). Опытным путем кривую намагничивания снимают, питая первичную обмотку трансформатора постоянным током. В этом случае зависимость между мгновенными значениями магнитного потока Φи намагничивающего тока i0рполучается без учета магнитных потерь (перемагничивание стали и вихревой ток отсутствуют), что и соответствует реактивной составляющей тока холостого хода.

Рис.2.4. Гармоники намагничивающего тока однофазного трансформатора

Во втором квадранте рис. 2.3 представлена синусоидальная кривая Φ=f(t), где t− время. В четвертом квадранте этого рисунка изображена кривая, которую можно получить, если значения потока Φ кривой Φ=f(t) для отдельных моментов времени 1, 2, 3 и.т.д. перенести на кривую Φ=f(i0р), а получаемые при этом значения i0р перенести в четвертый квадрант и отложить для этих же моментов времени. Отрицательная волна кривой i0р=f(t) будет иметь такую же форму, что и положительная. Видно, что из-за насыщения магнитопровода синусоидальный поток Φ возбуждается несинусоидальным намагничивающим током i0р. Несинусоидальная кривая i0р=f(t) согласно теории Фурье для симметрии рода 3 б содержит только нечетные высшие гармоники ν=1, 3, 5, 7….. Гармоники несинусоидального намагничивающего тока однофазного трансформатора представлены на рис. 2.4. Наиболее сильной после основной первой гармоники (ν=1) является третья (ν=3) и пятая (ν=5) гармоники. Сильнее всего сказывается влияние третьей гармоники. В отдельных насыщенных конструкциях магнитопроводов величина третьей гармоники может достигать 50 – 60% от амплитуды первой гармоники, величина пятой гармоники составляет около 15 % от первой.

Т.о. в однофазном трансформаторе магнитный поток синусоидален, а следовательно, синусоидальны и ЭДС, наводимые этим потоком в первичной и вторичной обмотках, если намагничивающий ток несинусоидальный (имеет высшие нечетные гармоники).